# 石川県AIデータセンター

# 概略設計及び概算見積依頼書

南金沢案と志賀町案の比較検討

2026年9月28日　県庁相談用案

石川県 企業立地ご担当者様
作成・相談窓口　AI Orchestration

## 今回ご相談したいこと

当方は、石川県内で初期50MW級のAIデータセンターを開発し、同一敷地または隣接地で段階的に増設する計画を検討しています。南金沢案と志賀町案について、必要用地、施設構成、概算事業費、開業までの工程を比較できるよう、専門企業への見積相談を進めたいと考えています。

県には、候補地とインフラの状況をご確認いただくとともに、概略設計・概算見積を依頼できる企業をご紹介いただきたく存じます。紹介をお願いしたい企業の種類と役割は、本書の最後にまとめています。

| 比較対象 | 初期整備と将来構想 |
| --- | --- |
| A 南金沢案 | 南金沢変電所周辺 施設全体の受電容量 50 → 100 → 200MW |
| B 志賀町案 | 志賀町矢駄のGX産業団地計画地を中心とする中能登変電所周辺 施設全体の受電容量 50 → 100 → 200 → 300MW |

## 紹介先企業にお願いしたい回答

① 調査・概略設計・概算算定業務そのものの委託費と必要期間
② 上記業務で算定する施設建設費・増設費・運営費の概算
③ 計画の成立条件、未確認事項、追加調査の内容と費用

本書は、県庁との相談を経て企業への依頼条件を整えるための資料です。正式な事業主体、発注者、事業側の管理体制、資金調達及び発注時期は今後の協議で定めます。県による事業費負担を前提とするものではありません。

# 1 比較する候補地と確認事項

以下の公表情報を検討の起点とします。供給可能量の公表は、本計画への容量確保や用地取得を意味するものではありません。地番と敷地境界を確定したうえで、各社に同じ資料を提供します。

| 項目 | A 南金沢案 | B 志賀町案 |
| --- | --- | --- |
| 受電候補 | 南金沢変電所 [1] | 中能登変電所 [2] |
| 公表条件 | 200MW、154kV引出 最短連系工期 約2年半 | 300MW、154kV引出 最短連系工期 約2年半 |
| 用地 | 周辺の具体的な候補筆、面積、権利関係、取得条件を県・関係市町と確認 | 志賀町矢駄のGX産業団地計画地を中心に検討。公表資料には総面積約19ha、該当エリア約10.5haと記載 [3] |
| 土地の時期 | 候補地の選定後、引渡し・造成・許認可に必要な期間を確認 | 全造成完了予定は2032年4月。第1～3期の分譲計画と、初期50MW用区画の引渡し時期を確認 [3] |
| アクセス線 | 実際の受電点と変電所を結ぶ経路・敷設権利・費用を確認 | 計画地から中能登変電所まで直線距離約0.5kmとの記載。実際の引込経路は別途検討 [3] |

## 電力会社の公表工期の読み方

両変電所の公表条件は、変電所敷地から100m程度の範囲に受電点を設ける場合です。約2年半は契約締結から連系可能となる最短工期で、申込みから契約までの期間を含みません。実際の敷地、引込経路、申込時点の状況に基づく回答を依頼します。[1][2]

## 志賀町案で先に確認する条件

約19ha及び約10.5haの範囲・用途を図面で確認し、道路、調整池、緑地等を差し引いたDC利用可能面積を求めます。300MWまでの収容可否と、隣接地追加取得の必要性を回答してください。通信は100Gbpsの異ルート整備が可能との公表記載がありますが、提供範囲・費用・時期は通信事業者への確認事項です。[3]

同資料では上水道・下水道がなく、井水の記載があります。取水許可、持続可能な水量・水質、冷却方式、排水処理及び費用を調査し、給排水が計画規模を制約しないか確認してください。[3]

# 2 概算比較のための共通条件

下記は見積をそろえるための仮置き条件です。事業性・施工性の理由で変更が望ましい項目は、基本案との差額、工期及び性能への影響を示して代替案を提案してください。

| 項目 | 概算の基本条件と回答事項 |
| --- | --- |
| 容量の定義 | 50／100／200／300MWは施設全体の受電容量。各段階で利用可能なIT負荷容量、最大受電電力、契約電力及び予備容量を別記する。 |
| 段階整備 | 初期は同一キャンパスで50MW。可能であれば一棟案を示し、複数棟案との費用・工期差を回答。Aは200MW、Bは300MWまでの配置計画を描く。 |
| IT用途と密度 | AI学習・推論を想定。比較用のラック密度は100kW／ラックを仮置きし、50及び150kWの場合の影響を記載。GPU機種・台数は未確定。 |
| 冷却 | 直接液冷を基本とし、残る空冷負荷も処理する。液冷負荷比率、給水温度、水消費量、熱源設備と冗長性は提案し、見積条件として明記する。 |
| 電源と保守 | 154kV受電を検討。電源・冷却はN+1を検討の起点とし、必要IT負荷を稼働したまま通常保守できる構成を提案。受電系統数・共通障害点を示す。 |
| 非常用電源 | UPS、発電機、燃料備蓄、補給経路を含む。比較用にUPS保持10分、発電機燃料72時間を仮置きし、支える負荷と実装条件を明記する。 |
| 地震とBCP | 免震構造を基本検討とし、地盤・構造形式に応じて制振・耐震案を比較。設備固定、液状化、津波・洪水、道路及び燃料・通信の復旧条件も評価する。 |
| 外部通信 | 物理経路を分けた2ルートを基本検討。各ルート100Gbps級を初期の比較条件とし、東京・大阪への遅延、保護構成と400Gbps以上への拡張条件を回答する。 |

## 受電50MWとIT負荷50MWの区別

基本案に加え、初期のIT負荷を50MWとする場合の必要受電容量・設備増分・敷地増分を別案として回答してください。PUEは年間の施設全体電力量をIT機器電力量で割った値であり、年間PUEだけから最大受電電力や契約電力を決めないでください。

認証取得費、GPU・サーバー調達費、サーバー内部の冷却部品、計算用ネットワーク機器、系統用蓄電池は基本の施設建設費から分離し、必要に応じて別見積とします。

# 3 分野別の見積依頼範囲

一社で全範囲を扱う必要はありません。対応可能な分野と協力会社を明示してください。全体を取りまとめる設計会社等を定め、各専門会社の見積を同じ条件で統合することを想定しています。

| 区分 | 依頼する検討と成果物 | 費用の主な境界 |
| --- | --- | --- |
| W1 全体計画 | A・Bの敷地利用、棟配置、段階整備、必要面積、法令・許認可、全体工程、統合事業費を整理。初期50MWの成立条件を明示。 | 基本計画・設計・事業管理・許認可支援費を分ける。 |
| W2 用地と造成 | 測量・地質資料の確認、必要な追加調査、造成・擁壁・道路・排水・調整池・地盤改良・基礎工事の概算。土地価格又は賃料を別記。 | 産業団地側の造成とDC事業者負担工事を分ける。 |
| W3 受電と電源 | 受電点、引込経路、構内変電設備、変圧器、配電、UPS、発電機、燃料設備の構成・工期・費用。段階増設時の切替方法。 | 電力会社工事負担金、構外工事、構内設備を分ける。未回答の負担金は暫定額とする。 |
| W4 建築と冷却 | 建物、免震等の構造、液冷・空冷、CDU（冷却液分配装置）、給排水、消火、監視・入退室管理、設備試験の概算。 | CDU・配管・接続部とサーバー側設備の供給・施工境界を示す。 |
| W5 通信 | 2ルートの実経路、収容局・管路の共通区間、回線容量、東京・大阪接続、増速条件、開通工程を確認。 | 引込・構内配線・通信機器の初期費と月額回線費を分ける。 |
| W6 災害評価 | 敷地単位の地震・地盤・水害評価、建物・設備の地震PML、停電・通信断・復旧期間の評価方法と対策費を提案。 | 簡易評価と詳細評価を分ける。評価対象資産・損失の定義・モデルを明記。 |
| W7 運営と保守 | 24時間運営の体制、要員、保守、予備品、警備、除雪、燃料補給、設備更新の年間費用と県内企業の担当範囲。 | 施設運営費とGPU運用・顧客サービス費を分ける。 |

## 責任範囲を図面と金額にそろえる

電力会社・団地整備主体・通信事業者・DC事業者の所有区分、工事区分、保守区分を一覧にしてください。他社工事を含む総額を示す場合は、その内訳を明記し、重複計上と未計上を防いでください。

系統用蓄電池を提案する場合は、DC用UPSと区別し、系統接続、必要面積、CAPEX及び運用条件を追加案として示してください。

# 4 費用の提示方法

## 調査業務の委託費と建設事業費を分ける

まず、見積作成に必要な調査・概略設計業務の範囲、委託費、所要期間をご提示ください。無償の初期相談で回答できる範囲と、有償調査が必要な範囲を分けます。施設建設費の精度を上げるための追加業務は、依頼前に範囲と費用を協議します。

| 区分 | 提示していただきたい内訳 |
| --- | --- |
| 調査業務費 | A単独、B単独、A・B一括の金額。現地調査・測量・ボーリング・概略設計・地震評価・協議支援等の内訳。共通作業の扱い。 |
| 施設建設費 CAPEX | 土地、造成・地盤、建築・構造、引込・受変電、UPS・発電機、冷却・給排水、通信、監視・防災、総合試験、設計・管理、許認可及び予備費。 |
| 段階別の費用 | 初期50MW、100MWまでの増設、200MWまでの増設、Bの300MWまでの増設について、当該段階の追加投資と累計額を両方示す。 |
| 先行整備費 | 最終規模を見越して初期に設ける道路・調整池・変電設備・幹線等を区分。初期投資を抑える案との総額・工期差を示す。 |
| 運営費 OPEX | 電力、回線、水・排水、要員、保守・予備品、警備・除雪、燃料・訓練、保険、固定資産税等。土地賃借料と更新費を別記する。 |

## 比較可能な概算にするための記載事項

金額は原則として税抜百万円で統一し、価格基準日と見積有効期間を記載してください。A・Bそれぞれに低位・基準・高位の概算幅と変動理由を付け、現時点の精度、暫定額、未計上額及び別途費用を明記してください。未回答・未確定の項目を0円として扱わないでください。

補助金控除前の総事業費を基本とします。補助金、税負担、調達費・建中金利等は適用条件を付して別表に示し、資金需要額と工事費を区別してください。資機材価格上昇や為替の想定も明記してください。

## 年間運営費の算定条件

各段階のIT容量に対し、年間平均IT負荷率30％・60％・90％の3ケースを比較してください。設備規模に対する実際の平均電力負荷を意味し、GPU利用率とは分けます。各ケースの年間PUE、IT電力量、施設全体電力量、電力単価・基本料金・環境価値費用を示してください。

# 5 工程と提出成果物

## 初期50MWをいつ供用できるか

A・Bごとに、通常工程と前倒し可能な工程を示してください。全体工程は、土地引渡し、許認可、電力、通信、建築・設備、試運転がそろう時点で供用開始を判断します。各工程の開始条件、担当主体、必要期間及び最も遅れる可能性がある要因を明記してください。

| 工程 | 確認する内容 |
| --- | --- |
| 用地と許認可 | 地番確定、取得又は賃借、造成設計、開発・建築・環境等の手続、地盤調査、区画引渡し。Bは各期の利用可能時期。 |
| 電力と通信 | 事前相談、詳細検討、申込・契約、用地・道路使用、引込・収容設備工事、受電・開通。電力と通信の回答取得時点も示す。 |
| 設計と建設 | 基本・実施設計、長納期品の発注、造成・建築・設備工事、資機材搬入経路、施工要員、積雪等の工程条件。 |
| 供用開始と増設 | 設備単体試験、統合試験、引渡し、運用開始。稼働中の設備を維持しながら各増設段階を施工・接続できるか。 |

## 概略設計業務の成果物

① A・B比較表及び推奨案とその理由
② 地番・境界・有効面積を示す敷地図、初期及び最終の配置図
③ 受電・配電の単線結線図、冷却・給排水・通信の概略系統図
④ 段階別CAPEXと年間OPEXの計算表、数量・単価・前提条件
⑤ 開業までの全体工程、長納期品、増設工程と切替条件
⑥ 災害・許認可・用地・インフラの課題一覧及び追加調査計画

提出形式は説明用PDF及び再計算可能な表計算ファイルを基本とし、図面の編集可能データについては提供範囲を協議します。概略図だけでは算定できない項目は、未算定理由と算定に必要な情報を示してください。

## 地震評価の扱い

地震PMLは物的損害の評価であり、停電・通信断や事業中断損失を自動的に含むものではありません。建物、機械電気設備、IT資産の評価範囲を明示し、事業中断・復旧評価を分けて依頼します。敷地未確定時の代表地点の地震確率を、候補敷地のPMLに転用しないでください。[4]

全国比較を実施する場合は追加業務とし、印西等の比較敷地を合意したうえで、同一施設仕様・資産範囲・評価モデルを使う費用を提示してください。

# 6 企業からの初回回答票

本票は記入用のひな形です。別様式でも同項目が分かれば構いません。初回に工事費が算定できない場合は、算定に必要な業務費と条件をご回答ください。

会社名・部署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者・連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回答日：　　　　　　　　　見積有効期間：

| 回答項目 | A 南金沢案 | B 志賀町案 |
| --- | --- | --- |
| 対応できる分野 W1～W7 |  |  |
| 調査・概略設計の委託費 税抜百万円 |  |  |
| 必要な調査期間 資料受領・契約等の開始条件付き |  |  |
| 初期50MWの施設建設費 税抜百万円 低位／基準／高位 |  |  |
| 初期50MWの最短供用時期 前提条件付き |  |  |
| 最終規模の敷地適合性 必要面積と追加用地の有無 |  |  |

A・B一括の調査・概略設計費：　　　　　　　　百万円（税抜）
他社への依頼が必要な範囲：

## 段階別投資の記入欄

| 案 | 受電容量 MW | 追加投資 百万円 税抜 | 累計投資 百万円 税抜 | 利用可能な IT容量 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 50 / 100 / 200 | 別表記入 | 別表記入 | 別表記入 |
| B | 50 / 100 / 200 / 300 | 別表記入 | 別表記入 | 別表記入 |

別表では段階ごとに1行ずつ記入し、追加投資の累計が総額と一致するようにしてください。初期の共通設備、土地、予備費、除外項目を明示してください。

主要な成立条件・未確認事項：
________________________________________________________________
________________________________________________________________

提出期限、現地確認日、業務着手日は紹介後に協議します。見積回答に必要な日数と、調査業務に必要な日数を区別してご提示ください。

# 7 県庁との相談で確認したい事項

| 確認事項 | お願いしたい資料又は対応 |
| --- | --- |
| Aの具体的な候補地 | 南金沢変電所周辺の候補筆、地図、面積、所有・賃貸条件、用途規制。200MWまでの配置を検討できるまとまった土地の有無。 |
| Bの区画と分譲工程 | 志賀町GX産業団地の区域図、各期区画、約19haと約10.5haの範囲、最初の引渡し時期、土地価格・造成負担。周辺追加用地の有無。 |
| 両案のインフラ協議 | 北陸電力送配電、通信事業者、関係市町の給排水・道路担当との相談先。現時点で共有可能な検討資料。 |
| 既存の敷地資料 | 測量、地質・ボーリング、ハザード、造成計画、道路、埋設物、上下水・井水、環境・許認可に関する資料。 |
| 専門企業の紹介 | 末尾の企業リストに沿った連絡先と担当分野。可能な分野では複数社。県内企業とDC専門企業が連携できる体制。 |

## 相談後の進め方

候補地と提供資料を確認し、紹介先と対応分野を決めます。各社に本書と共通資料を渡し、追加情報、調査範囲、委託費、必要期間を確認したうえで、概略設計業務の発注条件を整えます。最初の比較結果をもとに、優先候補地と次段階の詳細調査を決めます。

## 公表情報の出典

確認日　2026年9月28日。下記は公表条件の確認先です。個別敷地の提供条件と契約条件は、関係者への照会で更新します。

[1] 北陸電力送配電　南金沢変電所

https://www.rikuden.co.jp/nw_youchi/ishikawa_ss01.html

[2] 北陸電力送配電　中能登変電所

https://www.rikuden.co.jp/nw_youchi/ishikawa_ss03.html

[3] 経済産業省掲載　GX戦略地域の関連資料
志賀町GX産業団地（仮称）　資料内41頁

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gx_strategy_area/
gx_strategic_zone_type3_japanese_set2.pdf

[4] 東京海上ディーアール　地震リスク定量評価／地震PML評価

https://www.tokio-dr.jp/service/due_dili/eq_pml/

# 8 ご紹介いただきたい企業のリスト

まず全体をまとめる会社と、用地・造成、特別高圧、通信の企業につないでいただきたいと考えています。県内・北陸の企業を中心に、DC特有の設計や評価は全国の専門企業を含めてご紹介ください。各分野で可能であれば2～3社、複数分野に対応できる企業は一社で構いません。

| 優先 | 企業の種類 | 求める経験と依頼したい役割 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先行 | DCの計画・設計会社 DC実績のある建設会社 | 大容量DCの全体計画、段階増設、建築・電力・冷却の統合。両候補の比較、概略配置、全体概算をまとめられる企業。 | W1 W4 |
| 先行 | 土地開発・造成会社 測量・地質調査会社 | 大規模造成、地盤改良、排水・調整池の計画。県内の開発協議に詳しく、有効面積と初期区画の早期利用を検討できる企業。 | W2 |
| 先行 | 特別高圧の電気工事会社 受変電設備の設計施工会社 | 154kV受電、変電設備、50MW以上の大口需要設備等の実績。電力会社との協議、引込経路と段階増設を検討できる企業。 | W3 |
| 先行 | 通信事業者 光回線の設計施工会社 | 石川県内の光網・管路を把握し、物理的に分離した2ルート、東京・大阪接続、100Gbps級と将来増速を検討できる企業。 | W5 |
| 並行 | DC設備エンジニアリング会社 液冷・電源設備の専門会社 | 高密度AIラックの冷却、CDU、UPS、非常用発電、総合試験の実績。機器納期、保守、施設側とIT側の境界を示せる企業。 | W3 W4 |
| 並行 | 独立した地震・災害リスク 評価会社 | 免震建物と設備のPML、地盤・水害、事業中断リスクの評価実績。敷地比較と対策による費用・損失の変化を示せる企業。 | W6 |
| 並行 | DC運営・設備保守会社 地域の施工・保守会社 | 24時間運営、電気・空調保守、緊急駆け付け、警備・除雪・燃料補給。県内での要員確保と運営費を提案できる企業。 | W7 |
| 必要時 | 土地所有者・開発事業者 事業用不動産の仲介会社 | Aのまとまった候補地又はBの追加用地について、所有・売買・賃貸条件、引渡し時期を確認できる窓口。 | W1 W2 |

## 企業紹介とあわせて相談先をご案内いただきたい関係者

北陸電力送配電：供給可能量、正式検討の手続、引込条件、工事負担金。
志賀町の産業団地整備担当：区画・分譲工程、造成・水・道路の条件。
南金沢案の候補地を管轄する市町：土地情報、開発・給排水・道路の協議。
石川県の関係部局：企業立地、許認可、支援制度の担当窓口。

紹介時には、会社名、担当部署・担当者、対応分野、類似案件の経験、初回相談の連絡方法が分かると、その後の見積依頼を円滑に進められます。